## 附件1
附件1
生命线工程用户电源配置异常清单
序号 | 行业 类别 | 供电 区域 | 户名 | 地址 | 供电 电压（kV） | 用电 容量（kVA） | 用户内部存在的安全隐患 | 整改要求
1 | 供水 | 台江区 | 福州市闽江下游管理处（东风排涝站） | 台江区鳌峰路1号 | 10 | 6250 | 单电源运行，第二路电源未配置，不满足重要用户要求。 | 建议2017年4月完成第二路电源建设。
2 | 供水 | 闽清县 | 将军庙排涝站 | 闽清县将军庙 | 10 | 500 | 单电源运行，第二路电源未配置，不满足要求。 | 建议2017年4月完成第二路电源建设。
3 | 供水 | 闽清县 | 佳垄坂排涝站 | 闽清县佳垄坂15号 | 10 | 500 | 单电源运行，第二路电源未配置，不满足要求。 | 建议2017年4月完成第二路电源建设。
4 | 供水 | 闽清县 | 福建省闽清城区防洪堤天行建设有限公司 | 闽清县梅城镇城关村北青坑 | 10 | 400 | 单电源运行，第二路电源未配置，不满足要求。 | 建议2017年4月完成第二路电源建设。
5 | 卫生 | 鼓楼区 | 福州市第七医院 | 鼓楼区817北路238号 | 10 | 800 | 1.两年未开展预防性试验； 2.无自备电源。 | 2016年完成预防性试验和配备自备电源。
6 | 卫生 | 鼓楼区 | 福建医科大学附属口腔医院 | 杨桥中路246号 | 10 | 630 | 单电源运行，第二路电源未配置，不满足重要用户要求。 | 2017年完成第二路电源建设。
7 | 卫生 | 闽侯县 | 闽侯县医院 | 甘蔗镇坛石村 | 10 | 1260 | 单电源运行，第二路电源未配置，不满足重要用户要求。 | 2016年完成第二路电源建设。
8 | 卫生 | 福清市 | 福建省福清市医院 | 福清市融城清荣大道112号 | 10 | 1115 | 1.单电源运行，第二路电源未配置，不满足重要用户要求； 2.自备应急电源与电网电源之间应装设可靠的机械闭锁装置（双投四极刀闸），防止倒送电； 3.已连续4年未进行设备预防性试验； 4.2名电工均未取得《电工进网作业许可证》。 | 1.2017年完成第二路电源建设； 2.2016年11月完成自备电源闭锁装置改造； 3.2016年完成预防性试验； 4.2016年完成两名电工培训取证工作。
9 | 交通 | 马尾区 | 福州港马尾港务公司 | 马尾区经五路1号 | 10 | 4830 | 无自备电源。 | 建议2016年完成自备电源配备。
10 | 交通 | 仓山区 | 东南沿海铁路福建有限责任公司 | 福建省福州市仓山区福州南火车站 | 10 | 12555 | 无自备电源。 | 建议2016年完成自备电源配备。
11 | 交通 | 仓山区 | 中国航空福建安全监督管理机关服务中心 | 福建省福州市仓山区盖山镇义序机场 | 10 | 800 | 1.高压柜、变压器、低压柜及低压负荷出线老旧； 2.五年未开展电气预防性试验； 3.无自备电源； 4.两名电工均未持有福建电监办颁发的《电工进网作业许可证》； 5.配电室门、高压柜防小动物措施不到位。 | 1.2016年完成高压柜、变压器、低压柜等电气设备改造； 2.2016年完成预防性试验； 3.2016年完成自备电源配备； 4.2016年完成两名电工的培训取证工作； 5.2016年11月完成防小动物措施改造。
12 | 交通 | 福清市 | 东南沿海铁路福建责任公司 | 福清市火车站 | 10 | 2530 | 1.无自备电源； 2.配电房门无小动物挡板，配电房内孔洞未封堵，防小动物措施不到位； 3.已连续5年未进行设备预防性试验； 4.2名电工均未取得《电工进网作业许可证》。 | 1.建议2016年完成自备电源配备； 2.2016年完成预防性试验； 3.2016年11月完成防小动物措施改造； 4.2016年完成两名电工的培训取证工作。
13 | 供水 | 罗源县 | 罗源县防洪堤管理所 | 罗源县龙翰闽星佳园余家塘排涝站 | 10 | 250 | 1.无自备电源； 2.无专职电工。 | 2016年完成自备电源配备和聘用两名取得《电工进网作业许可证》的专职电工。
14 | 供水 | 福清市 | 福清市城区水利防洪管理站 | 音西街道音西村委会音西园中排涝站 | 10 | 2000 | 1.无自备电源； 2.已连续3年未进行设备预防性试验； 3.配电房门无小动物挡板，配电房内孔洞未封堵，防小动物措施不到位。 | 1.建议2016年完成自备电源配备； 2.2016年完成预防性试验； 3.2016年11月完成防小动物措施改造。
15 | 通讯 | 鼓楼区 | 福建省专用通信局 | 鼓楼区冶山路30号 | 10 | 210 | 单电源运行，第二路电源未配置，不满足重要用户要求。 | 2016年完成第二路电源建设。
16 | 通讯 | 晋安区 | 福建省广播电视传输发射中心103台 | 福建省福州市晋安区秀坂142号 | 10 | 1000 | 无自备电源。 | 2016年完成自备电源配备。

## 附件2
附件2
生命线工程用户内部配电设施管理异常清单
序号 | 行业 类别 | 供电 区域 | 户名 | 地址 | 供电 电压（kV） | 用电 容量（kVA） | 用户内部存在的安全隐患 | 整改要求
1 | 交通 | 台江区 | 福建省汽车运输有限公司福州客运站 | 台江区五一中路190号 | 10 | 500 | 1.五年未开展电气预防性试验； 2.只有一名电工持有福建电监办颁发的《电工进网作业许可证》，电工配备不足。 | 2016年完成预防性试验和聘用一名取得《电工进网作业许可证》的专职电工。
2 | 交通 | 仓山区 | 中国航空福建安全监督管理机关服务中心 | 福建省福州市仓山区盖山镇义序机场 | 10 | 800 | 1.高压柜、变压器、低压柜及低压负荷出线老旧； 2.五年未开展电气预防性试验； 3.无自备电源； 4.两名电工均未持有福建电监办颁发的《电工进网作业许可证》； 5.配电室门、高压柜防小动物措施不到位。 | 1.2016年完成高压柜、变压器、低压柜等电气设备改造； 2.2016年完成预防性试验； 3.2016年完成自备电源配备； 4.2016年完成两名电工的培训取证工作； 5.2016年11月完成防小动物措施改造。
3 | 交通 | 福清市 | 东南沿海铁路福建责任公司 | 福清市火车站 | 10 | 2530 | 1.无自备电源； 2.配电房门无小动物挡板，配电房内孔洞未封堵，防小动物措施不到位； 3.已连续5年未进行设备预防性试验； 4.两名电工均未取得《电工进网作业许可证》。 | 1.建议2016年完成自备电源配备； 2.2016年完成预防性试验； 3.2016年11月完成防小动物措施改造； 4.2016年完成两名电工的培训取证工作。
4 | 交通 | 福清市 | 福州新港国际集装箱码头有限公司 | 福清市江阴镇南曹村委会新江路1号南曹村 | 10 | 14260 | 1.配电房门无小动物挡板，配电房内孔洞未封堵，防小动物措施不到位； 2.已连续6年未进行设备预防性试验； 3.两名电工均未取得《电工进网作业许可证》。 | 1.2016年完成预防性试验； 2.2016年11月完成防小动物措施改造； 3.2016年完成两名电工的培训取证工作。
5 | 交通 | 罗源县 | 东南沿海铁路福建有限责任公司 | 罗源县松山镇岐后居委会百花村 | 10 | 880 | 1.无防小动物挡板和网窗； 2.无作业电工。 | 1.2016年11月完成防小动物措施改造； 2.2016年完成聘用两名取得《电工进网作业许可证》的专职电工工作。
6 | 通讯 | 晋安区 | 中国电信股份有限公司福州分公司 | 晋安区长乐北路17号 | 10 | 4000 | 两年未开展电气预防性试验。 | 2016年完成预防性试验。
7 | 通讯 | 晋安区 | 中国电信股份有限公司福州分公司 | 晋安区五里亭 | 10 | 630 | 两年未开展电气预防性试验。 | 2016年完成预防性试验。
8 | 通讯 | 福清市 | 广电局 | 元洪路广电大楼 | 10 | 2000 | 1.自备应急电源与电网电源之间应装设可靠的机械闭锁装置（双投四极刀闸），防止倒送电； 2.配电房门无小动物挡板，配电房内孔洞未封堵，防小动物措施不到位； 3.已连续6年未进行设备预防性试验； 4.两名电工均未取得《电工进网作业许可证》。 | 1.2016年11月完成自备电源闭锁装置改造； 2.2016年11月完成防小动物措施改造； 3.2016年完成预防性试验； 4.2016年完成两名电工培训取证工作。
9 | 通讯 | 福清市 | 中国电信股份有限公司福清分公司 | 福清市一拂路21号 | 10 | 500 | 1.配电房门无小动物挡板，配电房内孔洞未封堵，防小动物措施不到位； 2.两名电工均未取得《电工进网作业许可证》； 3.已连续4年未进行设备预防性试验。 | 1.2016年11月完成防小动物措施改造； 2.2016年完成预防性试验； 3.2016年完成两名电工培训取证工作。
10 | 通讯 | 福清市 | 中国移动通信集团福建有限公司福清分公司 | 福清市融西路景观大道 | 10 | 630 | 1.两名电工均未取得《电工进网作业许可证》； 2.已连续4年未进行设备预防性试验。 | 1.2016年完成预防性试验； 2.2016年完成两名电工培训取证工作。
11 | 通讯 | 长乐市 | 长乐市广播电视事业局 | 西洋南路 | 10 | 1800 | 1.无专职电工； 2.五年未开展电气预防性试验。 | 2016年完成预防性试验和聘用两名取得《电工进网作业许可证》的专职电工。
12 | 通讯 | 长乐市 | 中国电信股份有限公司长乐分公司 | 长乐市会堂路152号 | 10 | 2230 | 1.配置两名低压电工未取得《电工进网作业许可证》； 2.电气设备三年未开展预防性试验； 3.安全工器具未送检； 4.现场无电气主接线图。 | 1.2016年完成预防性试验和安全工器具检定工作； 2.2016年完成两名电工培训取证工作； 3.2016年11月完成电气主接线图绘制并上墙。
13 | 通讯 | 永泰县 | 中国电信股份有限公司永泰分公司 | 永泰县南湖路33号 | 10 | 315 | 四年未开展电气预防性试验。 | 2016年完成预防性试验。
14 | 通讯 | 闽侯县 | 闽侯县广播电视事业局 | 闽侯县甘蔗镇街心路39号 | 10 | 250 | 电工人数只有一人，不满足配置要求。 | 2016年完成聘用一名取得《电工进网作业许可证》的专职电工。
15 | 通讯 | 罗源县 | 中国电信股份有限公司罗源分公司 | 罗源县东环路11号 | 10 | 500 | 1.无专职电工； 2.安全工器具未送检； 3.两年未开展电气预防性试验。 | 1.2016年完成预防性试验和安全工器具检定工作； 2.2016年完成聘用两名取得《电工进网作业许可证》的专职电工工作。
16 | 通讯 | 罗源县 | 中国移动通信集团福建有限公司罗源分公司 | 中国移动通信集团福建有限公司罗源分公司 | 10 | 315 | 1.无专职电工； 2.安全工器具未送检。 | 1.2016年完成安全工器具检定工作； 2.2016年完成聘用两名取得《电工进网作业许可证》的专职电工工作。
17 | 通讯 | 罗源县 | 东南电视台 (联通公司) | 罗源县妈祖街竹621 | 10 | 160 | 1.无专职电工； 2.安全工器具未送检。 | 1.2016年完成安全工器具检定工作； 2.2016年完成聘用两名取得《电工进网作业许可证》的专职电工工作。
18 | 通讯 | 连江县 | 中国电信股份有限公司福州分公司 | 中国电信股份有限公司福州分公司 | 10 | 500 | 1.电缆沟封堵不严实； 2.配电房无接地网； 3.电气主接线图与实际接线方式不符。 | 1.2016年11月完成防小动物措施改造； 2.2016年11月完成接地网改造； 3.2016年11月完成电气主接线图绘制并上墙。
19 | 通讯 | 连江县 | 中国移动通信集团福建有限公司连江分公司 | 连江县城区马祖路与104国道交叉口东北角 | 10 | 800 | 1.配电房桥架、电缆沟未封堵； 2.安全工器具未定期试验。 | 1.2016年11月完成防小动物措施改造； 2.2016年完成安全工器具检定工作。
20 | 卫生 | 鼓楼区 | 福州市鼓楼区医院 | 鼓楼区五一北路123号 | 10 | 250 | 两年未开展电气预防性试验。 | 2016年完成预防性试验。
21 | 卫生 | 鼓楼区 | 中国人民武装警察部队福建省总队医院 | 鼓楼区崎上路52号 | 10 | 2260 | 两年未开展电气预防性试验。 | 2016年完成预防性试验。
22 | 卫生 | 鼓楼区 | 福州市中医院 | 鼓楼区古东路3号 | 10 | 800 | 1.发电机容量仅有90kW，无法满足重要负荷应急用电； 2.ICU未配备UPS。 | 2016年完成自备电源改造。
23 | 卫生 | 台江区 | 福州市第六医院 | 台江区金屏巷南公园9号 | 10 | 500 | 1.两年未开展电气预防性试验； 2.无专职电工。 | 2016年完成预防性试验和聘用两名取得《电工进网作业许可证》的专职电工。
24 | 卫生 | 台江区 | 台江医院 | 台江区中选路33号 | 10 | 315 | 1.铁门格栅未加铁丝网及防鼠挡板； 2.变压器室存放铁架、马桶等物件； 3.无专职电工。 | 1.2016年11月完成变压器室杂物清理工作； 2.2016年11月完成防小动物措施改造； 3.2016年完成聘用两名取得《电工进网作业许可证》的专职电工工作。
25 | 卫生 | 晋安区 | 福建省第二人民医院 | 晋安区连江北路46号 | 10 | 630 | 两年未开展电气预防性试验。 | 2016年完成预防性试验。
26 | 卫生 | 晋安区 | 福州市晋安区医院 | 晋安区连江中路133号 | 10 | 630 | 两年未开展电气预防性试验。 | 2016年完成预防性试验。
27 | 卫生 | 仓山区 | 市立第二医院 | 福建省福州市仓山区上藤路18号 | 10 | 5600 | 1.三年未进行电气预防性试验； 2.主接线图与实际接线方式不相符。 | 1.2016年完成预防性试验； 2.2016年11月完成电气主接线图绘制并上墙。
28 | 卫生 | 仓山区 | 中国人民解放军第四七六医院 | 福建省福州市仓山区建新镇郭厝里90号 | 10 | 3015 | 1.三年未进行电气预防性试验； 2.自备电源容量800kW不能保证重要用电负荷容量2000kW的需求； 3.现场一次接线图与实际不符。 | 1.2016年完成预防性试验； 2.2016年完成自备电源改造； 3.2016年11月完成电气主接线图绘制并上墙。
29 | 卫生 | 仓山区 | 福州东南眼科医院(金山新院)有限公司 | 仓山区尤溪洲大桥南引桥东侧 | 10 | 2500 | 1.两名电工均未持有福建电监办颁发的《电工进网作业许可证》； 2.三年未进行电气预防性试验。 | 1.2016年完成预防性试验； 2.2016年完成两名电工培训取证工作。
30 | 卫生 | 仓山区 | 福建省地质医院 | 仓山区黄山园田顶30号 | 10 | 1600 | 1.两名电工均未持有福建电监办颁发的《电工进网作业许可证》； 2.配电室、低压负荷柜防小动物措施不到位； 3.六年未进行电气预防性试验； 4.无一次接线图。 | 1.2016年完成预防性试验； 2.2016年完成两名电工培训取证工作； 3.2016年11月完成防小动物措施改造； 4.2016年11月完成电气主接线图绘制并上墙。
31 | 卫生 | 仓山区 | 福建省福州神经精神病防治院 | 仓山区南二环路451号 | 10 | 2400 | 1.灭火器、绝缘手套、高压验电笔等安全工器具未配备； 2.三年未进行电气预防性试验； 3.高压柜、低压柜老旧，且电容补偿柜故障。 | 1.2016年完成高压柜、低压柜、电容补偿柜等电气设备改造； 2.2016年完成预防性试验； 3.2016年11月配备齐全所缺安全工器具。
32 | 卫生 | 福清市 | 福建省福清市医院 | 福清市融城清荣大道112号 | 10 | 1115 | 1.单电源运行，第二路电源未配置，不满足重要用户要求； 2.自备应急电源与电网电源之间应装设可靠的机械闭锁装置（双投四极刀闸），防止倒送电； 3.四名电工均未持有福建电监办颁发的《电工进网作业许可证； 4.已连续4年未进行设备预防性试验。 | 1.2017年完成第二路电源建设； 2.2016年11月完成自备电源闭锁装置改造； 3.2016年完成预防性试验； 4.2016年完成四名电工培训取证工作。
33 | 卫生 | 福清市 | 73301部队医院 | 福建省福州市福清市东皋山 | 10 | 500 | 1.配电房门无小动物挡板，配电房内孔洞未封堵，防小动物措施不到位； 2.已连续6年未进行设备预防性试验； 3.两名电工均未取得《电工进网作业许可证》； 4.电气设备一次系统接线图未上墙。 | 1.2016年完成预防性试验； 2.2016年完成两名电工培训取证工作； 3.2016年11月完成防小动物措施改造； 4.2016年11月完成电气主接线图绘制并上墙。
34 | 卫生 | 福清市 | 福清融强医院 | 福清市龙江街道霞楼村委会霞楼村 | 10 | 1600 | 1.配电房内孔洞未封堵，防小动物不到位； 2.已连续5年未进行设备预防性试验； 3.两名电工均未取得《电工进网作业许可证》。 | 1.2016年完成预防性试验； 2.2016年完成两名电工培训取证工作； 3.2016年11月完成防小动物措施改造。
35 | 卫生 | 福清市 | 福清市第三医院 | 福清市宏路街道街道 | 10 | 750 | 1.两名电工均未取得《电工进网作业许可证》； 2.已连续3年未进行设备预防性试验； 3.电气设备一次系统接线图未上墙； 4.配电房门无小动物挡板，配电房内孔洞未封堵，防小动物措施不到位。 | 1.2016年完成预防性试验； 2.2016年完成两名电工培训取证工作； 3.2016年11月完成防小动物措施改造； 4.2016年11月完成电气主接线图绘制并上墙。
36 | 卫生 | 福清市 | 福清市第二医院 | 福清市龙田镇上一村委会龙安街23号 | 10 | 945 | 1.两名电工均未取得《电工进网作业许可证》； 2.已连续5年未进行设备预防性试验； 3.电气设备一次系统接线图未上墙； 4.配电房门无小动物挡板，配电房内孔洞未封堵，防小动物措施不到位。 | 1.2016年完成预防性试验； 2.2016年完成两名电工培训取证工作； 3.2016年11月完成防小动物措施改造； 4.2016年11月完成电气主接线图绘制并上墙。
37 | 卫生 | 长乐市 | 长乐市第二医院 | 长乐市金峰镇三星村集仙村 | 10 | 2500 | 1.两名电工无《电工进网作业许可证》； 2.电气设备三年未做预防性试验。 | 2016年完成预防性试验和两名电工培训取证工作。
38 | 卫生 | 长乐市 | 长乐市医院 | 塔山粮库 | 10 | 2000 | 1.三名电工无《电工进网作业许可证》； 2.电气设备五年未做预防性试验。 | 2016年完成预防性试验和三名电工培训取证工作。
39 | 卫生 | 长乐市 | 长乐市妇幼保健院 | 长乐市吴航镇西洋中路189号 | 10 | 450 | 1.两名电工无《电工进网作业许可证》； 2.电气设备三年未做预防性试验； 3.250kVA变压器低压柜破损应更换。 | 1.2016年完成预防性试验； 2.2016年完成两名电工培训取证工作； 3.2016年完成250kVA变压器低压柜电气设备改造。
40 | 卫生 | 闽侯县 | 福建中医药大学 | 闽侯县上街华佗路1号 | 10 | 2250 | 两名电工，一名无进网许可证。 | 2016年完成一名电工培训取证工作。
41 | 卫生 | 罗源县 | 罗源县医院 | 福州市罗源县凤山镇东大新村3号 | 10 | 1000 | 1.两名电工的电工证过期； 2.安全工器具未送检。 | 2016年完成安全工器具检定工作和两名电工培训取证工作。
42 | 卫生 | 连江县 | 连江县中医院 | 连江县816北路中医院 | 10 | 315 | 1.无专职电工； 2.配电房无电气接线图。 | 1.2016年11月完成电气主接线图绘制并上墙； 2.2016年完成聘用两名取得《电工进网作业许可证》的专职电工工作。
43 | 卫生 | 闽侯县 | 闽侯第二医院 | 闽侯县尚干镇桥头东0号 | 10 | 250 | 电房门无挡板，防小动物措施不到位。 | 2016年11月完成防小动物措施改造。
44 | 卫生 | 闽侯县 | 闽侯县人民医院 | 闽侯县青沪路 | 10 | 800 | 1.电缆沟未封堵，防小动物措施不到位； 2.安全工器具不足。 | 1.2016年11月完成防小动物措施改造； 2.2016年11月配备齐全所缺安全工器具。
45 | 供水 | 仓山区 | 福州市自来水有限公司 | 福建省福州市仓山区义序 | 10 | 960 | 1.高压柜、变压器、低压柜及低压负荷出线老旧； 2.五年未开展电气预防性试验。 | 1.2016年完成高压柜、变压器、低压柜等电气设备改造； 2.2016年完成预防性试验。
46 | 供水 | 仓山区 | 福州市闽江下游管理处 | 福州市闽江下游防洪工程建设公司 | 10 | 7300 | 1.三年未进行电气预防性试验； 2.一路电源失地故障未排除，未恢复送电。 | 1.2016年完成预防性试验； 2.2016年完成故障线路的消缺工作。
47 | 供水 | 仓山区 | 福州市自来水有限公司 | 福建省福州市仓山区浚边村 | 10 | 4710 | 配电室门防小动物措施不到位。 | 2016年11月完成防小动物措施改造。
48 | 供水 | 福清市 | 福建投资集团（福清）水务有限公司 | 福清市清荣大道168号 | 10 | 1500 | 1.配电房门无小动物挡板，配电房内孔洞未封堵，防小动物措施不到位； 2.已连续3年未进行设备预防性试验； 3.两名电工均未取得《电工进网作业许可证》。 | 1.2016年完成预防性试验； 2.2016年完成两名电工培训取证工作； 3.2016年11月完成防小动物措施改造。
49 | 供水 | 福清市 | 东张水库 | 福清市石竹街道矮岭 | 10 | 815 | 1.双回路电源应装设安全可靠的机械闭锁装置； 2.配电房门无小动物挡板，配电房内孔洞未封堵，防小动物措施不到位； 3.四名电工均未取得《电工进网作业许可证》； 4.已连续6年未进行设备预防性试验。 | 1.2016年11月完成双电源闭锁装置改造； 2.2016年11月完成防小动物措施改造； 3.2016年完成预防性试验； 4.2016年完成四名电工培训取证工作。
50 | 供水 | 福清市 | 福清市城区防洪堤工程建设指挥部 | 福清市龙江路 | 10 | 1600 | 1.已连续4年未进行设备预防性试验； 2.配电房门无小动物挡板，配电房内孔洞未封堵，防小动物措施不到位。 | 1.2016年11月完成防小动物措施改造； 2.2016年完成预防性试验。
51 | 供水 | 福清市 | 福清市城区水利防洪管理站 | 音西街道音西村委会音西园中排涝站 | 10 | 2000 | 1.无自备电源； 2.已连续4年未进行设备预防性试验； 3.配电房门无小动物挡板，配电房内孔洞未封堵，防小动物措施不到位。 | 1.建议2016年完成自备电源配备； 2.2016年完成预防性试验； 3.2016年11月完成防小动物措施改造。
52 | 供水 | 长乐市 | 长乐远航供水有限责任公司 | 长乐市营前街道长限村委会长限村 | 10 | 2660 | 电气设备三年未做预防性试验。 | 2016年完成预防性试验。
53 | 供水 | 连江县 | 连江县水利局 | 连江县仁山村仁山路仁山村仁山泵站 | 10 | 960 | 两年未进行电气预防性试验。 | 2016年完成预防性试验。
54 | 供水 | 长乐市 | 三溪水电站 | 长乐市江田镇三溪村 | 10 | 50 | 两名电工无《电工进网作业许可证》。 | 2016年完成两名电工培训取证工作。
55 | 供水 | 罗源县 | 罗源县防洪堤管理所 | 罗源县龙翰闽星佳园余家塘排涝站 | 10 | 250 | 1.未配备自备发电机； 2.无专职电工。 | 2016年完成自备电源配备和聘用两名取得《电工进网作业许可证》的专职电工。
56 | 供气 | 晋安区 | 福州华润燃气有限公司 | 晋安区连江路 | 10 | 1000 | 两年未开展电气预防性试验。 | 2016年完成预防性试验。
57 | 供气 | 仓山区 | 福州安然居管道燃气有限公司 | 仓山区金山新区金榕路西侧 | 10 | 315 | 1.两年未进行电气预防性试验； 2.安全工器具试验不齐备、部分存在过期。 | 1.2016年完成预防性试验； 2.2016年11月配备齐全所缺安全工器具。
58 | 供气 | 福清市 | 福清华润燃气有限公司 | 福清市融北路融北村玉屏山下 | 10 | 80 | 1.配电房门无小动物挡板，配电房内孔洞未封堵，防小动物措施不到位； 2.已连续8年未进行设备预防性试验； 3.只有一名专职电工，且未取得《电工进网作业许可证》，不满足配置要求。 | 1.2016年11月完成防小动物措施改造； 2.2016年完成预防性试验； 3.聘用一名专职电工，2016年完成两名电工培训取证工作。
59 | 消防 | 鼓楼区 | 省公安消防总队 | 鼓楼区北环西路196号 | 10 | 1600 | 1.高压设备二次回路故障； 2.低压电容补偿器老化。 | 2016年完成高压设备二次回路、低压电容补偿器等设备改造。