表1   2024年第一季度环评文件复核成绩

| 序号 | 项目名称 |  | 编制单位 |  | 环评类型 |  | 质量评分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 福州东一泰工贸有限公司封边条生产项目 |  | 福建中森亚环保科技有限公司 |  | 报告表 |  | 70 |
| 2 |  | 福州佰易纸塑包装有限公司佰易纸制品加工生产项目 |  | 福州朴诚至信环保科技有限公司 |  | 报告表 |  | 69 |
| 3 |  | 比美特新型环保建材项目 |  | 福建比美特环保集团有限公司 |  | 报告表 |  | 69 |
| 4 |  | 福州市晋安区中医院建设工程项目 |  | 福州闽涵环保工程有限公司 |  | 报告表 |  | 67 |
| 5 |  | 一都溪河道灾后清淤疏浚工程 |  | 福建继辉环保科技有限公司 |  | 报告表 |  | 66.5 |
| 6 |  | 罗源县固城建材有限公司固城新型生态建材生产项目 |  | 浙江睿城环境工程有限公司 |  | 报告表 |  | 65.5 |
| 7 |  | 福清环坤再生资源有限公司年回收分拣破碎轮胎8000吨项目 |  | 福建中森亚环保科技有限公司 |  | 报告表 |  | 65 |
| 8 |  | 福州福豆郎食品有限公司豆制品生产建设项目 |  | 福证通（福州市）环保科技有限公司 |  | 报告表 |  | 63 |
| 9 |  | 长乐聚泉食品有限公司年产3000吨原汁酱油酿造生产线 |  | 福建中森亚环保科技有限公司 |  | 报告表 |  | 63 |
| 10 |  | 福州市仓山区众联动物医院 |  | 福建继辉环保科技有限公司 |  | 报告表 |  | 62 |
| 11 |  | 中铝瑞闽股份有限公司汽车板车间锅炉技术改造项目 |  | 福建继辉环保科技有限公司 |  | 报告表 |  | 62 |
| 12 |  | 福建乾动海上粮仓养殖有限公司福州市连江“百台万吨”深远海养殖项目（一期） |  | 守正（厦门）工程科技有限公司 |  | 报告表 |  | 62 |
| 13 |  | 福建天顺检测技术服务有限公司实验室建设项目 |  | 福建嘉合环境科技有限公司 |  | 报告表 |  | 50 |

表2复核不合格的环评文件情况

| 序号 | 项目名称 | 审批部门 | 编制单位 | 编制 主持人 | 质量评分 | 主要问题 | 拟失信记分情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福建天顺检测技术服务有限公司实验室建设项目环境影响报告表 | 福州高新区生态环境局 | 福建嘉合环境科技有限公司 | 陈鼎珠 | 50 | 1.实验室涉及的化学试剂、拟测样品均含有重金属。《福建省实验室环境污染防治管理办法（暂行）》要求污水需执行《污水综合排放标准》GB8978-1996中表1标准。但表3.4-1执行排放标准未给出一类污染物执行标准要求。 2.缺少实验室拟申请的检测分析项目列表，以致无法判定报告中所列的仪器设备和原辅材料是否符合建设项目实际需要，也无法明确该实验室污染物排放种类。 3.①过期的废药品属于《国家危险废物名录》（2021）中HW03废药物、废药品，该环评报告遗漏废药品污染源强核算。 ②该环评将包装袋列为一般固体废物。《国家危险废物名录》（2021）规定沾染上述物质的一次性实验用品、包装物等废包装材料属于危险废物，但该环评表未对沾染化学物质的包装袋类别进行界定和产生量估算。 4.①《福建省实验室环境污染防治管理办法（暂行）》规定：（三）新建的实验室应当优先考虑在市政污水管网覆盖范围内选址建设污水处理设施，确保实验室废水处理达标后接入市政污水管网。现有实验室废水中含有铬、铅、汞、镉、镍、砷等一类污染物的废水必须单独采取处理措施达标排放，除有特殊规定的，一律执行《污水综合排放标准》，而该环评未提出单独处理要求。该环评报告表提出实验室污水处理工艺为“中和反应+混凝沉淀”预处理后，与生活污水一起经化粪池处理后，通过市政管网纳入大学城污水处理厂。 重金属废水处理方法包括化学沉淀法、吸附法、离子交换法、膜分离法、电解法等。以化学沉淀法为例，化学沉淀法指将化学沉淀剂加入重金属废水中，重金属发生化学反应生成难溶解化合物而形成沉淀，再经过滤、离心等方法分离出沉淀物过程。目前的化学沉淀法包括氢氧化物沉淀、硫化物沉淀。除了投加沉淀剂，反应过程中加入适量絮凝剂可提高沉淀效果。该环评表仅提出投加絮凝剂，未提出投加化学沉淀剂，无法实现溶解性重金属生成难溶解化合物而形成沉淀。废水监测计划表也遗漏一类重金属自行监测要求。 ②在4.1.3废气治理措施可行性分析章节中，未对酸性气体提出治理措施，但在报告中（环境保护措施监督检查清单）提出使用活性炭处理酸性气体，用活性炭处理酸性气体，在处理工艺原理上是无效的。按备案表说明，本项目涉及土壤检测，用酸量较大，实验室酸性废气应经碱或水喷淋处理后排放。 ③该环评表未提出活性炭更换周期。未将《福建省实验室环境污染防治管理办法（暂行）》规定的系列要求纳入环境保护措施监督检查清单。 | 根据《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第二十六条第一款第（二）、（三）、（五）、（十）项及《建设项目环境影响报告书（表）编制单位和编制人员失信行为记分办法》第七条，拟对编制单位及编制人员分别失信记分5分。 |